## Приложение 1
Приложение 1
К письму № ЧЭ/01/24/3160 от 30.05.2017г.
Контрольный замер нагрузок по п/ст 110/10кВ ЗСО
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00 час |  |  | Время 02-00час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т1, 40 | 9
|  |  | 110 | 21.7236 | 3.5 | 2.2 | 24.6307 | 3.9 | 2.6 | 16.4503 | 2.8 | 1.4 | 20.7883 | 3.7 | 1.4 | 60.5131 | 10.6 | 4.5 | 15.5174 | 2.6 | 1.4 | 27.7664 | 4.6 | 2.6 | 23.6177 | 3.8 | 2.4 | 12.2563 | 2 | 1.2 | 18.6381 | 2.3 | 2.7 | 16.2221 | 2.8 | 1.3 | 28.9399 | 4.8 | 2.7
| Т2, 40 | 9
|  |  | 110 | 36.6675 | 6.3 | 3 | 40.1885 | 6.8 | 3.5 | 46.6026 | 7.7 | 4.4 | 52.2139 | 8.7 | 4.8 | 63.2791 | 11 | 4.9 | 44.7898 | 7.3 | 4.4 | 41.1929 | 6.8 | 3.9 | 43.4917 | 7.3 | 3.9 | 40.6565 | 6.9 | 3.5 | 68.7965 | 10.8 | 7.4 | 75.2106 | 12.7 | 6.6 | 64.7223 | 10.7 | 6.1
ИТОГО:
[5 empty] | 9.8 | 5.2 |  | 10.7 | 6.1 |  | 10.5 | 5.8 |  | 12.4 | 6.2 |  | 21.6 | 9.4 |  | 9.9 | 5.8 |  | 11.4 | 6.5 |  | 11.1 | 6.3 |  | 8.9 | 4.7 |  | 13.1 | 10.1 |  | 15.5 | 7.9 |  | 15.5 | 8.8
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00 час |  |  | Время 02-00час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер. |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ЗСО-ЧТЭЦ-1 |  | 110 | 291.3587 | -53.9 | 13 | 279.5295 | -51.4 | 13.7 | 244.4821 | -44.4 | 13.9 | 215.0163 | -38.3 | 14.4 | 208.5074 | -35.9 | 16.9 | 230.6806 | -40.8 | 16.2 | 220.3442 | -38.8 | 15.9 | 215.9466 | -38.1 | 15.4 | 243.2734 | -43.1 | 16.9 | 232.0632 | -40.8 | 16.9 | 227.5379 | -41.8 | 11.3 | 230.6638 | -41.8 | 13.4
| ЗСО-Гусеничная |  | 110 | 337.693 | 63.8 | -7.7 | 329.2199 | 62.2 | -7.5 | 290.4988 | 54.7 | -8 | 269.8835 | 50.7 | -8.2 | 307.1865 | 58 | -7.3 | 272.8938 | 50.9 | -10.3 | 268.1874 | 50.2 | -9.2 | 263.3461 | 49.3 | -9 | 281.5767 | 52.2 | -12.1 | 286.8466 | 53.7 | -9.8 | 302.1271 | 57.4 | -3.3 | 299.0611 | 56.7 | -4.9
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т1, 40 | 9
|  |  | 110 | 17.3331 | 3.2 | 0.8 | 21.4357 | 4 | 0.8 | 19.9408 | 3.6 | 1.2 | 11.3193 | 2 | 0.8 | 24.3828 | 2.8 | 3.7 | 16.9464 | 3.2 | 0.4 | 11.3193 | 2 | 0.8 | 9.4002 | 1.6 | 0.8 | 6.6469 | 1.2 | 0.4 | 7.5787 | 1.2 | 0.8 | 13.2939 | 2.4 | 0.8 | 8.9178 | 1.2 | 1.2
| Т2, 40 | 9
|  |  | 110 | 74.8942 | 12.3 | 7.2 | 57.1501 | 9.2 | 5.8 | 60.2135 | 9.7 | 6.1 | 64.8821 | 10.9 | 5.8 | 65.8956 | 11.5 | 5 | 49.4208 | 7.7 | 5.4 | 53.4887 | 8.5 | 5.6 | 52.0894 | 8.5 | 5.1 | 41.6495 | 6.9 | 3.9 | 45.1704 | 7.5 | 4.2 | 43.4472 | 7 | 4.4 | 44.4183 | 7.6 | 3.7
ИТОГО:
[5 empty] | 15.5 | 8 |  | 13.2 | 6.6 |  | 13.3 | 7.3 |  | 12.9 | 6.6 |  | 14.3 | 8.7 |  | 10.9 | 5.8 |  | 10.5 | 6.4 |  | 10.1 | 5.9 |  | 8.1 | 4.3 |  | 8.7 | 5 |  | 9.4 | 5.2 |  | 8.8 | 4.9
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00час |  |  | Время 23-00 час
| номер. |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ЗСО-ЧТЭЦ-1 |  | 110 | 232.7909 | -42.5 | 12.5 | 243.4838 | -44.7 | 12.2 | 241.9177 | -44.8 | 10.6 | 247.0058 | -45.5 | 11.8 | 262.1628 | -48.4 | 12.1 | 265.2378 | -49.1 | 11.7 | 259.3592 | -47.9 | 11.9 | 261.6609 | -48.4 | 11.7 | 234.2731 | -43.1 | 11.4 | 216.5366 | -40 | 9.9 | 236.6818 | -43.6 | 11.3 | 245.7393 | -45.5 | 10.8
| ЗСО-Гусеничная |  | 110 | 306.1041 | 58.1 | -4.2 | 304.0072 | 57.6 | -5.4 | 305.8297 | 58.1 | -3.4 | 308.4858 | 58.5 | -4.9 | 329.6938 | 62.6 | -4.2 | 317.2343 | 60.1 | -5.7 | 308.9688 | 58.5 | -5.9 | 310.0675 | 58.7 | -6 | 271.5518 | 51.2 | -7 | 257.7267 | 48.8 | -4.9 | 277.9225 | 52.5 | -6.4 | 286.031 | 54.1 | -6
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
| Замеры провел: |  | Дорофеева М.В. |  |  | тел.8(351) 259-36-10 |  |  |  | Дата: | 21.06.17г

## Приложение 2
Приложение 2
К письму № ЧЭ/01/24/3160 от 30.05.2017г.
Контрольный замер по присоединениям, подключенным под действие АЧР
Наименование ПС | Диспетчерское наименование присоединения | Номинальное напряжение, кВ | Уставки АЧР | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Время замера, ч |  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Спец.оч. |  | 00-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
ГПП | ф.7 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.99 | 0.64 | 0.74 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.53 | 0.67 | 0.17 | 0.55 | 0.48 | 0.39
ГПП | ф.10 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 1.2
ГПП | ф.11 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2
ГПП | ф.20 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ГПП | ф.21 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 1.91 | 1.91 | 2.35 | 2.25 | 1.85 | 2.02 | 2.12 | 2.12 | 1.84 | 2.96 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.16 | 2.67 | 2.44 | 2.68 | 2.36 | 2.26 | 2.38 | 1.77 | 2.18 | 2.16 | 1.84
ГПП | ф.23 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 1.59 | 1.7 | 1.72 | 1.66 | 1.79 | 1.65 | 1.79 | 1.18 | 1.62 | 1.97 | 2.07 | 2.39 | 2.13 | 1.82 | 2.06 | 2.19 | 2.16 | 1.58 | 1.9 | 2.14 | 1.68 | 1.57 | 1.62 | 1.96
ГПП | ф.34 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.56 | 10.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 1.97 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
ГПП | ф.35 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 1.96 | 1.92 | 2.1 | 1.97 | 1.96 | 1.77 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 2.16 | 2.27 | 2.49 | 2.21 | 2.3 | 2.75 | 2.73 | 2.72 | 2.07 | 1.98 | 1.75 | 1.45 | 1.41 | 1.43 | 1.47
ГПП | ф.37 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12
ГПП | ф.51 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.69 | 3.61 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.18 | 0.43 | 1.2 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.26 | 0.31 | 0.04
ГПП | ф.52 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 1.27 | 2.2 | 0.86 | 0 | 0 | 1.34 | 2.61 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2.57 | 0.88 | 0 | 0.14 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.6 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02
ГПП | ф.16 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.05
ГПП | ф.33 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
ГПП | ф.39 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.49 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.17 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9
ЦРП-1 | ф.4 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.13 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.35 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.39 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.41 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01
ЦРП-1 | ф16 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
ЦРП-1 | ф.26 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ЦРП-1 | ф.36 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ЧТЭЦ-1 | ф.5 | 10 | 47 | 0.3 |  |  |  |  | 49.8 | 16 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1
ЧТЭЦ-1 | ф.7 | 10 | 47 | 0.3 |  |  |  |  | 49.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого заведено под действие АЧР: | [10 empty] | 9.85 | 11.22 | 9.65 | 12.28 | 21.94 | 10.21 | 11.23 | 10.47 | 8.91 | 13.18 | 15.57 | 14.59 | 14.83 | 12.78 | 12.62 | 12.18 | 14.94 | 10.44 | 10.72 | 10.42 | 8.21 | 9.27 | 10.13 | 9.48
Полное потребление предприятия: | [10 empty] | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 13.3 | 22.5 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 10.1 | 14.5 | 17.2 | 17 | 16.9 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | 15.8 | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 9 | 9.7 | 10.4 | 9.8
|  | Директор | [19 empty] | А.В.Бондаренко