## Приложение 1
Приложение 1
К письму № ЧЭ/01/24/6507 от 17.11.2016г.
Контрольный замер нагрузок по п/ст 110/10кВ ЗСО
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00 час |  |  | Время 02-00час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т1, 40 | 9
|  |  | 110 | 34.8092 | 5.8 | 3.2 | 37.6007 | 6.4 | 3.2 | 48.0238 | 8.4 | 3.6 | 52.7165 | 9.2 | 4 | 49.9626 | 8.8 | 3.6 | 52.7165 | 9.2 | 4 | 41.4035 | 7.2 | 3.2 | 36.7089 | 6.4 | 2.8 | 58.0846 | 9.7 | 5.3 | 51.701 | 8.8 | 4.4 | 65.9689 | 11.6 | 4.8 | 62.1053 | 10.8 | 4.8
| Т2, 40 | 9
|  |  | 110 | 25.9571 | 4.6 | 1.8 | 22.0954 | 3.8 | 1.8 | 20.0099 | 3.3 | 1.9 | 18.6381 | 3.3 | 1.3 | 14.2948 | 2.2 | 1.6 | 22.3563 | 3.7 | 2.1 | 22.5653 | 3.8 | 2 | 26.4471 | 4.7 | 1.8 | 19.379 | 3.6 | 0.8 | 46.8508 | 8.2 | 3.5 | 18.8004 | 3.2 | 1.6 | 23.0736 | 3.8 | 2.2
ИТОГО:
[5 empty] | 10.4 | 5 |  | 10.2 | 5 |  | 11.7 | 5.5 |  | 12.5 | 5.3 |  | 11 | 5.2 |  | 12.9 | 6.1 |  | 11 | 5.2 |  | 11.1 | 4.6 |  | 13.3 | 6.1 |  | 17 | 7.9 |  | 14.8 | 6.4 |  | 14.6 | 7
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00 час |  |  | Время 02-00час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер. |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ЗСО-ЧТЭЦ-1 |  | 110 | 258.1736 | -43.2 | 23.4 | 249.4399 | -41.3 | 23.4 | 240.4505 | -39.9 | 22.4 | 246.509 | -40.6 | 23.5 | 246.0409 | -39.9 | 24.5 | 245.9774 | -39.7 | 24.8 | 241.063 | -40.2 | 22.1 | 244.0435 | -40.9 | 22 | 216.8807 | -34.6 | 22.5 | 189.2815 | -28.9 | 21.5 | 199.8623 | -32.1 | 20.4 | 184.9487 | -29.3 | 19.5
| ЗСО-Гусеничная |  | 110 | 298.2822 | 53.8 | -18.1 | 287.8446 | 51.7 | -18.1 | 285.1768 | 51.7 | -16.5 | 289.8131 | 52.2 | -17.8 | 285.3162 | 50.9 | -18.9 | 291.9873 | 52.5 | -18.2 | 283.8364 | 51.4 | -16.6 | 286.822 | 51.9 | -16.9 | 263.0713 | 47.3 | -16.4 | 251.3346 | 46 | -13.1 | 254.7995 | 46.6 | -13.4 | 238.7841 | 43.8 | -12.1
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т1, 40 | 9
|  |  | 110 | 67.9159 | 12 | 4.8 | 46.0992 | 8 | 3.6 | 70.6579 | 12.4 | 5.2 | 66.8008 | 11.6 | 5.2 | 65.9689 | 11.6 | 4.8 | 52.7165 | 9.2 | 4 | 54.6506 | 9.6 | 4 | 48.89 | 8.4 | 4 | 47.9432 | 8.2 | 4 | 38.3317 | 6.4 | 3.5 | 39.7185 | 6.8 | 3.3 | 39.4919 | 6.8 | 3.2
| Т2, 40 | 9
|  |  | 110 | 16.0079 | 2.8 | 1.2 | 31.3271 | 5.5 | 2.3 | 15.1573 | 2.4 | 1.6 | 19.9408 | 3.6 | 1.2 | 16.9464 | 2.8 | 1.6 | 20.44 | 3.7 | 1.2 | 26.841 | 4.7 | 2 | 19.379 | 3.6 | 0.8 | 14.7978 | 2.7 | 0.8 | 21.1569 | 3.9 | 1 | 15.8083 | 2.9 | 0.8 | 17.2852 | 3.1 | 1.1
ИТОГО:
[5 empty] | 14.8 | 6 |  | 13.5 | 5.9 |  | 14.8 | 6.8 |  | 15.2 | 6.4 |  | 14.4 | 6.4 |  | 12.9 | 5.2 |  | 14.3 | 6 |  | 12 | 4.8 |  | 10.9 | 4.8 |  | 10.3 | 4.5 |  | 9.7 | 4.1 |  | 9.9 | 4.3
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00час |  |  | Время 23-00 час
| номер. |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ЗСО-ЧТЭЦ-1 |  | 110 | 177.3623 | -28.8 | 17.6 | 181.3239 | -29.5 | 17.9 | 175.8495 | -28.4 | 17.7 | 195.2165 | -32.1 | 18.7 | 201.6908 | -33 | 19.6 | 210.9504 | -35.2 | 19.3 | 213.1648 | -36.5 | 17.7 | 229.8015 | -39.9 | 17.9 | 240.3408 | -42.5 | 16.9 | 241.5327 | -42.9 | 16.5 | 235.0715 | -41.5 | 16.7 | 226.5619 | -38.8 | 18.8
| ЗСО-Гусеничная |  | 110 | 232.3397 | 42.9 | -10.7 | 235.0239 | 43.3 | -11.2 | 231.193 | 42.7 | -10.6 | 252.4768 | 46.6 | -11.7 | 255.1921 | 46.9 | -12.6 | 263.3498 | 48.4 | -13 | 273.3184 | 50.9 | -10.7 | 280.793 | 52 | -12.3 | 277.586 | 51.2 | -13 | 285.9542 | 53.1 | -11.9 | 278.1152 | 51.5 | -12.2 | 265.2039 | 48.4 | -14.3
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
| Замеры провел: |  | Дорофеева М.В. |  |  | тел.8(351) 259-36-10 |  |  |  | Дата: | 21.12.16г

## Приложение 2
Приложение 2
К письму № ЧЭ/01/24/6507 от 17.11.2016г.
Контрольный замер по присоединениям, подключенным под действие АЧР
Наименование ПС | Диспетчерское наименование присоединения | Номинальное напряжение, кВ | Уставки АЧР | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Время замера, ч |  |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Спец.оч. |  | 00-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
ГПП | ф.7 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.22 | 0.5 | 0.8 | 0.59 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.81 | 0.96 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 1.02 | 0.98 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.64 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.2
ГПП | ф.10 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
ГПП | ф.11 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4
ГПП | ф.20 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4
ГПП | ф.21 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 2.19 | 2.03 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.02 | 1.64 | 2.62 | 2.51 | 2.47 | 2.41 | 2.08 | 2.37 | 2.59 | 2.37 | 2.37 | 2.18 | 2.04 | 1.25 | 2.34 | 2.2 | 1.86
ГПП | ф.23 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 1.59 | 1.51 | 1.65 | 1.6 | 1.48 | 1.7 | 1.67 | 1.44 | 1.82 | 2.44 | 2.28 | 2.71 | 2.64 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.52 | 2.33 | 1.89 | 1.39 | 1.02 | 0.91 | 0.91 | 0.85
ГПП | ф.34 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
ГПП | ф.35 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 2.42 | 2.25 | 3.39 | 3.25 | 3.29 | 3.04 | 3.16 | 3.26 | 2.91 | 3.16 | 3.13 | 3.08 | 2.87 | 2.9 | 2.93 | 2.96 | 3.02 | 3 | 2.6 | 2.92 | 2.02 | 2.34 | 2.23 | 2.45
ГПП | ф.37 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.4 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.23
ГПП | ф.51 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13
ГПП | ф.52 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.6 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.02
ГПП | ф.16 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15
ГПП | ф.33 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
ГПП | ф.39 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.49 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП | ф.17 | 10 |  |  | 49.1 | 10 | выведено |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ЦРП-1 | ф.4 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.13 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.35 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.39 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-1 | ф.41 | 10 | 47.75 | 0.3 |  |  | 49.6 | 20 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03
ЦРП-1 | ф16 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02
ЦРП-1 | ф.26 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ЦРП-1 | ф.36 | 10 |  |  |  |  | 49.6 | 20 | 49.2 | 20 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07
ЧТЭЦ-1 | ф.5 | 10 | 47 | 0.3 |  |  |  |  | 49.8 | 16 | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 1.21 | 1.75 | 1.75 | 1.6 | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.35 | 1.15 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.81
ЧТЭЦ-1 | ф.7 | 10 | 47 | 0.3 |  |  |  |  | 49.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого заведено под действие АЧР: | [10 empty] | 9.41 | 9.73 | 11.61 | 12.97 | 10.29 | 12.55 | 10.25 | 9.61 | 14.43 | 18.25 | 16.34 | 14.47 | 15.8 | 12.63 | 16.1 | 14.33 | 15.77 | 12.79 | 14.35 | 11.21 | 11.15 | 10.93 | 8.78 | 10.58
Полное потребление предприятия: | [10 empty] | 11.13 | 10.86 | 12.41 | 13.23 | 11.66 | 13.52 | 11.6 | 11.72 | 14.51 | 18.75 | 16.55 | 16.2 | 16.37 | 15.04 | 16.41 | 16.77 | 15.92 | 14.25 | 15.45 | 12.99 | 11.79 | 11.15 | 10.52 | 10.71
|  | Директор | [19 empty] | А.В.Бондаренко